Manual Optigo OP5

©Copyright AB Regin, Suedia, 2008

CAZURI DE NEASUMARE A RESPONSABILITĂŢII

Informaţiile din acest manual au fost verificate cu grijă şi sunt considerate a fi corecte. Totuşi, Regin nu asigură nici o garanţie cu privire la conţinutul acestui manual iar utilizatorii sunt rugaţi să comunice firmei Regin erorile, neconcordanţele şi ambiguităţile constatate, astfel încât acestea să poată fi corectate în ediţiile următoare. Informaţiile din acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Softul descris în acest document este livrat de Regin sub licenţă şi poate fi utilizat numai în conformitate cu condiţiile licenţei. Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă în nici o formă şi în nici un mod,  pe cale electronică sau mecanică, fără aprobarea scrisă expresă a firmei Regin.

COPYRIGHT

© AB Regin. Toate drepturile rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Optigo este o marcă înregistrată a AB Regin.

Unele nume de produse menţionate în acest document sunt folosite numai în scop de identificare şi pot fi mărci înregistrate ale companiilor respective.

Martie 2007

Revizie document:  00-01-2007

Cuprins

Capitolul 1 Despre acest manual	4

Mai multe informaţii	4

Capitolul 2 Introducere în Optigo	5

Controlere Optigo	5

Capitolul 3 Date tehnice	7

Capitolul 4 Instalarea şi cablarea	9

Instalarea	9

Cablarea	9

Tensiunea de alimentare	9

Intrări şi ieşiri	10

Capitolul 5 Moduri de reglaj	11

Modul de reglaj 1 - reglaj temperatură	11

Modul de reglaj 2 - reglaj CO2	14

Modul de reglaj 3 - reglaj umiditate	15

Modul de reglaj 4 - reglaj presiune	16

Modul de reglaj 5 - reglaj presiune cu compensare a valorii setate în funcţie de temperatura exterioară.	17

Capitolul 6 Afişajul şi codificatorul	19

Nivelul de bază	19

Nivelul de 10 secunde	20

Simboluri pe afişaj	20

Capitolul 7 Valori setate	21

Capitolul 8 Configurarea	22

Meniurile 1.0 – 5.0	22

Meniul X.1  Semnale de ieşire (mod de reglaj 1)  Domeniu transmiţătoare (moduri de reglaj 2, 3, 4 şi 5)	22

Meniurile X.2  Zona neutră (modul de reglaj 1 şi 3)	23

Meniurile X.3  Banda P	24

Meniurile X.4  Durata I	24

Meniul 1.5  Poziţia minimă a clapetei (numai modul de reglaj 1)	24

Meniul 5.9  Punctul de începere pentru compensarea externă (numai modul de reglaj 5)	24

Meniul 5.9  Compensarea maximă (numai modul de reglaj 5)	25

Meniurile X.9  I/O	25

Meniul OK	25

Memorarea setărilor	25

Revenirea la setările din fabrică	26

Capitolul 9 Index	27

# Despre acest manual

Acest manual descrie controlerul Optigo 5. El acoperă reviziile de program de la R 1.0

### Mai multe informaţii

Mai multe informaţii privind OP5 pot fi găsite în:

- Controlere Optigo – Broşură pentru vânzări referitoare la controlerele Optigo

- Instrucţiuni pentru produse Optigo

Informaţiile pot fi descărcate de pe site-ul Internet al firmei Regin, www.regin.se.

# Introducere în Optigo

## Controlere Optigo

Optigo este o nouă serie de controlere preprogramate şi configurabile, care pot fi folosite pentru a comanda orice, începând cu reglajul temperaturii şi al umidităţii şi terminând cu reglajul CO2 sau reglajul presiunii.

OP 5 şi OP 10	Seria Optigo cuprinde două tipuri, OP5 şi OP10.

OP5 are 5 intrări/ieşiri şi poate fi configurat pentru reglajul temperaturii, CO2, umidităţii sau presiunii.

OP10 are 10 intrări/ieşiri şi poate fi configurat pentru a regla temperatura (reglajul ventilaţiei cu încălzire şi răcire), încălzirea cu calorifere cu apă caldă având o curbă de reglaj dependentă de temperatura exterioară, precum şi pentru reglajul apei calde menajere. OP10 als are un programator săptămânal. OP 10 este disponibil în două variante, şi anume OP 10 cu tensiune de alimentare de 24 Vca şi OP 10-230 cu tensiune de alimentare de 230 Vca. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi manualul separat Optigo OP10.

Montarea		Optigo este destinat în primul rând pentru montare pe şină DIN, dar poate fi montat şi cu şuruburi pe orice suprafaţă adecvată.

Optigo OP5

Optigo OP5 este un nou controler preprogramat şi configurabil. El a fost conceput în special pentru a înlocui un număr de controlere Aqualine de la Regin.

Toate operaţiile de configurare şi de utilizare normală se fac folosind afişajul şi butonul frontal.

Optigo este destinat, în primul rând, pentru montaj pe şină DIN, dar poate fi montat şi cu şuruburi pe orice suprafaţă adecvată.

Intrări şi ieşiri	Optigo OP5 are

- 1 intrare analogică, PT1000

- 1 intrare universală, 0…10 Vcc sau digitală

- 1 intrare digitală

- 2 ieşiri analogice, 0…10 Vcc

Moduri de reglaj 	Optigo OP5 este preprogramat cu 5 moduri de reglaj diferite:

- Reglaj temperatură

- Reglaj CO2

- Reglaj umiditate

- Reglaj presiune

- Reglaj presiune cu compensare dependentă de temperatura exterioară

# Date tehnice

Tensiune de alimentare	24 Vca ±15%, 50...60 Hz

Consum intern	4 VA

Temperatură ambiantă	0...50°C

Umiditate ambiantă	max 90% RH

Temperatură de stocare	-20...70°C

Borne	deconectabile, aşa numitul tip „cu ridicare”, pentru secţiuni de cablu de 2,5 mm2

Grad de protecţie	IP20

Material carcasă	Policarbonat, PC

Culoare

Capac	Argintiu

Parte inferioară	Gri închis

Greutate	215 g, inclusiv bornele

Dimensiuni	122 x 120 x 64 mm (LxHxP, inclusiv bornele)

LVD, Directiva privind joasa tensiune

Acest produs corespunde cerinţelor standardului european LVD IEC 60 730-1

Compatibilitatea electromagnetică (EMC) şi standardul de imunitate

Acest produs corespunde standardelor europene EMC CENELEC EN 61000-6-1 şi EN 61000-6-3 şi este inscripţionat cu marcajul CE

Intrări

AI	Rezoluţie: 10 bit A/D 
   AI1	Senzor PT1000, domeniu -30…+54°C, precizie +/- 0,2°C

AGND	Referinţă pentru AI şi pentru UI când sunt utilizate ca intrări analogice

UI
   AI	0...10 Vcc, precizie +/- 0,15 % din nivelul maxim 
   sau DI	Contact normal deschis, liber de potenţial

UI+	Referinţă pentru UI când este utilizată ca intrare analogică

DI	Contact normal deschis, liber de potenţial

DI+	Referinţă pentru DI

Ieşire

AO	0…10 Vcc; 8 bit D/A, protejată la scurtcircuit

Alte date

Afişaj 	Numeric / grafic. Iluminare de fond

Setări

|  | Domeniu | Setare din fabrică |
| --- | --- | --- |
| Valoare setată pentru CO2 Umiditate (RH) Presiune (Pa) | 0...100% din val. max. setată la UI1 0...100% din val. max. setată la UI1 0...100% din val. max. setată la UI1 | 2000 ppm 100% RH 5000 Pa |
| 10 Vcc la UI1 CO2 Umiditate Presiune | 0...9900 ppm 0...100% RH 0 Pa...500 kPa | 2000 ppm 100% RH 5000 Pa |
| Zonă neutră | 10% din maxim | 1% (mod reglaj 1) 5% (mod reglaj 3) |
| Banda P CO2 Umiditate (RH) Presiune (Pa) | 0...100% din UI1 0...100% din UI1 0...300% din UI1 | 5% din UI1 5% din UI1 5% din UI1 |
| Durată I | 0…990 s | 10 s |
| Începere compensare în funcţie de temperatura exterioară | -30…50°C | 0°C |
| Presiune la temperatură exterioară de -20°C | 0 Pa...500 kPa | 1000 Pa |

Accesorii

Senzori temperatură exterioară	De exemplu: TG-R5/PT1000, TG-KH/PT1000

Senzor CO2	CO2RT, CO2RT-D, CO2DT

Senzor de umiditate	HRT, HRT250, HDT3200, HDT2200

Senzor de presiune	DMD, seria DTL, seria DTK, seria TTK

Accesoriile sunt disponibile de la Regin. Pentru informaţii detaliate, a se vedea prospectele şi instrucţiunile disponibile la www.regin.se.

# Instalarea şi cablarea

## Instalarea

Optigo trebuie montat într-o carcasă DIN standard (minimum 7 module) sau într-un dulap metalic, fie pe o şină DIN, fie folosind cele două şuruburi livrate cu aparatul, fixându-l prin înşurubare pe o suprafaţă plană din dulapul metalic. Controlerul poate fi montat şi pe o uşă a dulapului metalic sau pe un panou de comandă folosind un kit de montaj frontal adecvat.

Temperatura ambiantă: 0…50°C.

Umiditatea ambiantă: max. 90 %RH, fără condens.

## Cablarea

Această secţiune prezintă numai reguli generale şi limitări tehnice privind cablarea.
În capitolul 5 sunt prezentate scheme specifice de cablare pentru diferite moduri de reglaj. Alegeţi-l pe cel ce corespunde aplicaţiei dvs.

Este important să vă asiguraţi că a fost efectuat corect cablajul, în conformitate cu instrucţiunile prezentate în acest manual şi cu legislaţia locală referitoare la acest tip de instalaţii.

### Tensiunea de alimentare

24 Vca ±15%, 50…60 Hz. 6 VA

Dacă Optigo OP5 şi senzorii şi actuatoarele active conectate la acesta folosesc acelaşi transformator, este esenţial ca aceeaşi bornă a transformatorului să fie folosită ca referinţă pentru întregul echipament. În caz contrar vor apare perturbaţii în funcţionare şi chiar defecţiuni.

### Intrări şi ieşiri

##### AGND

Toate terminalele AGND sunt interconectate şi pot fi conectate şi la G0.

##### Intrarea analogică AI

Intrarea analogică trebuie să aibă ca referinţă terminalul AGND. Intrarea analogică este destinată numai senzorului de temperatură PT1000. Domeniu de temperatură: -30…+54°C. 
Observaţie: pentru temperaturi sub -9,9°C nu se mai afişează zecimale. Asiguraţi-vă, deci, că faceţi diferenţa, de exemplu, între -2.7 (minus doi virgulă şapte) şi -27 (minus douăzecişişapte).

##### Intrarea digitală DI

Intrarea digitală trebuie să aibă ca referinţă DI+ pe terminalul 41.

Intrarea digitală trebuie conectată numai la contacte libere de potenţial. Orice tensiune externă aplicată pe intrarea digitală poate deteriora serios aparatul.

##### Intrarea universală UI

În funcţie de aplicaţie, intrarea universală poate acţiona fie ca o intrare analogică, fie ca o intrare digitală.

Dacă este utilizată ca intrare analogică, semnalele de intrare pot fi în gama 0...10 Vcc.

Dacă intrarea universală este utilizată ca intrare analogică, referinţa trebuie să fie terminalul AGND sau direct G0.

Dacă este utilizată ca intrare digitală, referinţa trebuie să fie UI+ pe terminalul 43. Intrarea poate fi conectată numai la contacte libere de potenţial.

##### Ieşiri analogice

Ieşirile analogice trebuie să aibă ca referinţă terminalul AGND sau direct G0.

Dacă Optigo OP5 şi senzorii şi actuatoarele active conectate la acesta folosesc acelaşi transformator, este esenţial ca aceeaşi bornă a transformatorului să fie folosită ca referinţă pentru întregul echipament. În caz contrar vor apare perturbaţii în funcţionare şi chiar defecţiuni.

# Moduri de reglaj

Optigo poate fi configurat pentru oricare din următoarele moduri de reglaj.

###### 1. Reglaj temperatură.

Temperatura la senzor este menţinută la valoarea setată prin intermediul semnalelor de comandă de la ieşirile AO1 şi AO2. Se foloseşte o singură buclă de reglaj PI.

###### 2. Reglaj CO2.

Nivelul CO2 la senzor este menţinut la valoarea setată prin intermediul semnalului de comandă de la ieşirea AO1. Se foloseşte o singură buclă de reglaj PI.

###### 3. Reglaj umiditate.

Umiditatea la senzor este menţinută la valoarea setată prin intermediul semnalelor de comandă de la ieşirile AO1 şi AO2. AO1 este folosită pentru umidificare iar AO2 pentru dezumidificare. Se foloseşte o singură buclă de reglaj PI.

###### 4. Reglaj presiune.

Presiunea la senzor este menţinută la valoarea setată prin intermediul semnalului de comandă de la ieşirea AO1. Se foloseşte o singură buclă de reglaj PI.

###### 5. Reglaj presiune cu compensare în funcţie de temperatura exterioară.

Presiunea la senzor este menţinută la valoarea setată prin intermediul semnalului de comandă de la ieşirea AO1. Valoarea setată este corectată automat în funcţie de temperatura exterioară. Se foloseşte o singură buclă de reglaj PI.

### Modul de reglaj 1 - reglaj temperatură

Ieşirile analogice pot fi configurate în următoarele combinaţii:

AO1	/ 	AO2

1. Încălzire	/	-

2. Răcire	/	-

3. Încălzire	/	 Răcire

4. Încălzire	/	 Încălzire

5. Răcire	/ 	Răcire

6. Încălzire	/ 	Clapetă

7. Răcire 	/ 	Clapetă

8. Mod alternat	/	 -	      (Alternanţă sezonieră între încălzire şi răcire)

În varianta 4, încălzire-încălzire, AO2 va fi activată prima la creşterea cererii de căldură.

În varianta 5, răcire-răcire, AO2 va fi activată prima la creşterea cererii de răcire.

În varianta 6, încălzire-clapetă, la temperaturi peste valoarea setată, clapeta de pe AO2 va fi complet deschisă. La creşterea cererii de căldură, se va închide întâi clapeta de pe AO2 la valoarea minimă setată, înainte ca ieşirea AO1 să înceapă să comande creşterea încălzirii.

În varianta 7, răcire-clapetă, la temperaturi sub valoarea setată, clapeta de pe AO2 va fi complet deschisă. La creşterea cererii de răcire, se va închide întâi clapeta de pe AO2 la valoarea minimă setată, înainte ca ieşirea AO1 să înceapă să comande creşterea răcirii.

##### DI1 - semnal de pornire

Reglajul normal va fi activat numai dacă această intrare este activată, închisă. Semnalul activ este indicat prin simbolul unui ventilator afişat pe ecran. Când semnalul de pornire este dezactivat, controlerul va seta ieşirile pe 0.

Observaţie: această intrare trebuie să fie întotdeauna conectată deoarece ea comandă pornirea şi oprirea reglajului normal.

##### Intrarea universală UI1 - mod alternat

Funcţia de mod alternat va face o schimbare sezonieră a funcţiei semnalului de ieşire de la AO1. În timpul verii, ieşirea va lucra ca ieşire de răcire iar în timpul iernii ca ieşire de încălzire. Acest mod de lucru este folosit în aplicaţii (unităţi ventilo-convectoare) unde aceleaşi conducte sunt folosite pentru transportul apei calde în timpul iernii şi pentru transportul apei răcite în timpul verii.

Intrarea universală UI1 este folosită pentru funcţia de mod alternat în varianta 8. Conectaţi intrarea ca intrare digitală, folosind fie un întrerupător manual, fie un termostat care supraveghează temperatura apei de alimentare, pentru a deschide sau a închide intrarea. Contactul deschis asigură reglajul încălzirii iar contactul închis asigură reglajul răcirii.

##### Clapeta

În aplicaţii cu clapete, este adesea de dorit să se poată stabili o cantitate minimă de aer proaspăt. În variantele de ieşire 6 şi 7 este posibil să se seteze o valoare limită minimă a semnalului de ieşire pentru clapetă. Într-un astfel de caz, semnalul de ieşire pentru clapetă nu va scădea sub valoarea setată în timpul funcţionării normale. Totuşi, dacă DI1=0, semnalul va scădea la zero.

În modul de ieşire încălzire – clapetă, clapeta va fi deschisă complet la temperaturi mai mari decât valoarea setată. La creşterea cererii de încălzire, mai întâi se va închide clapeta la valoarea minimă, după care ieşirea de încălzire va începe să crească.

În modul de ieşire răcire – clapetă, clapeta va fi deschisă complet la temperaturi mai mici decât valoarea setată. La creşterea cererii de răcire, mai întâi se va închide clapeta la valoarea minimă, după care ieşirea de răcire va începe să crească.

###### Exemplu de cablare: încălzire / răcire cu funcţie de mod alternat

### Modul de reglaj 2 - reglaj CO2

Semnalul de ieşire va creşte când nivelul CO2 creşte peste valoarea setată.

Senzorul CO2 trebuie să aibă o ieşire de 0...10 Vcc, de exemplu:

CO2RT, CO2RT-D	Senzori de cameră

CO2DT			Senzor de tubulatură

Domeniul transmiţătorului nu poate depăşi 9900 ppm la o ieşire de 10 Vcc.

##### DI1 - semnal de începere

Reglajul normal va fi activat numai după ce această intrare este activată, în poziţia închis. Când semnalul de începere este dezactivat, controlerul setează ieşirea pe 0.

Observaţie: această intrare trebuie să fie întotdeauna conectată deoarece ea comandă pornirea şi oprirea reglajului normal.

###### Exemplu de cablare: reglaj CO2 folosind clapeta sau convertorul de frecvenţă

### Modul de reglaj 3 - reglaj umiditate

Umidificarea şi dezumidificarea pot fi folosite simultan. Se poate seta o zonă neutră între umidificare şi dezumidificare.

Transmiţătorul de umiditate trebuie să aibă un semnal de ieşire de 0...10 Vcc, de exemplu:

HRT, HRT250 sau HRT350	Transmiţătoare de umiditate pentru cameră

HDT2200 sau HDT3200		Transmiţătoare de tubulatură

##### DI1 - semnal de începere

Reglajul normal va fi activat numai după ce această intrare este activată, în poziţia închis. Când semnalul de începere este dezactivat, controlerul setează ieşirile pe 0.

###### Limitare de maxim, RH Max

Când se face umidificarea cu senzorul principal în cameră, este uneori de dorit să existe un anumit fel de limitare de maxim a umidităţii din tubulatura de alimentare.

Pentru a crea o astfel de funcţie de limitare, amplasaţi un umidistat pornit/oprit, cum ar fi HMH, în tubulatura de alimentare cu aer şi conectaţi-l în circuitul semnalului de pornire de pe DI1. Umidistatul trebuie să fie normal închis.

Deschiderea contactului când umiditatea creşte peste valoarea de maxim setată va forţa ieşirea de umiditate pe 0.

###### Exemplu de cablare: umidificare/dezumidificare combinată

### Modul de reglaj 4 - reglaj presiune

Semnalul de ieşire va creşte când semnalul de presiune scade sub valoarea setată.

Transmiţătorul de presiune trebuie să aibă un semnal de ieşire de 0...10 Vcc, de exemplu:

DMD

Seria DTL

Seria DTK

Seria TTK

Pot fi setate domenii de până la 500 kPa.

##### DI1 - semnal de începere

Reglajul normal va fi activat numai după ce această intrare este activată, în poziţia închis. Când semnalul de începere este dezactivat, controlerul setează ieşirile pe 0.

Observaţie: această intrare trebuie să fie întotdeauna conectată deoarece ea comandă pornirea şi oprirea reglajului normal.

###### Exemplu de cablare: reglaj presiune

### Modul de reglaj 5 - reglaj presiune cu compensare a valorii setate în funcţie de temperatura exterioară.

Semnalul de ieşire va creşte când semnalul de presiune scade sub valoarea setată.

Valoarea setată depinde de temperatura exterioară după o relaţie setabilă presiune-temperatură exterioară.

Transmiţătorul de presiune trebuie să aibă un semnal de ieşire de 0...10 Vcc, de exemplu:

DMD

Seria DTL

Seria DTK

Seria TTK

Pot fi setate presiuni de până la 500 kPa.

##### DI1 - semnal de începere

Reglajul normal va fi activat numai după ce această intrare este activată, în poziţia închis. Când semnalul de începere este dezactivat, controlerul setează ieşirile pe 0.

Observaţie: această intrare trebuie să fie întotdeauna conectată deoarece ea comandă pornirea şi oprirea reglajului normal.

###### Exemplu de cablare: reglaj presiune cu compensare în funcţie de temperatura exterioară

# Afişajul şi codificatorul

Toate setările şi configurările se realizează folosind afişajul şi codificatorul.

Informaţiile de meniu de pe ecran sunt organizate în mod arborescent. Folosind codificatorul, puteţi naviga prin meniuri, valori setate, etc.

În oricare din meniurile de configurare, o apăsare pe codificator va activa modul de schimbare. Puteţi roti apoi butonul codificatorului pentru a naviga printre opţiuni şi valori setate. O a doua apăsare pe buton va accepta acţiunea efectuată.

Sistemul de meniuri este împărţit în două niveluri: nivelul de bază şi nivelul de 10 secunde, care conţine toate meniurile de configurare.

### Nivelul de bază

Nivelul de bază conţine trei seturi de ecrane meniu - ecranul de bază, ecranele I/O şi ecranul cu valori setate.

##### Ecranul de bază

Acesta este un exemplu de ecran de bază, care este afişat în mod normal când nu există o activitate a operatorului.

Linia de sus indică ce mod de reglaj a fost configurat, în acest caz modul de reglaj 1 - reglaj Temperatură. Linia de jos indică valoarea actuală a parametrului principal de intrare. 
Există bargrafuri care arată nivelurile actuale de ieşire. În modul de reglaj 1 există simboluri care arată cum au fost configurate ieşirile (încălzire, răcire, clapetă sau mod alternat).

##### I/O

Când este afişat ecranul de bază, dacă rotiţi butonul în sens antiorar până când se afişează textul I/O şi apoi îl apăsaţi, puteţi obţine acces la un meniu în care puteţi vedea valorile şi stările tuturor intrărilor şi ieşirilor.

Pentru a ieşi din nou din acest meniu, apăsaţi butonul şi apoi rotiţi-l în sens orar, revenind astfel în ecranul de bază.

##### Valori setate

Dacă vă aflaţi în ecranul de bază, o apăsare a butonului codificatorului vă permite accesul

direct la meniul cu valori setate.   
A se vedea capitolul 7, Valori setate.

### Nivelul de 10 secunde

Acest nivel este accesat din ecranul de bază apăsând şi menţinând apăsat butonul codificatorului timp de 10 secunde. Nivelul de 10 secunde conţine toate meniurile de configurare. A se vedea capitolul 8 - Configurarea.

Observaţie: Controlerul trebuie să se afle în ecranul de bază când se apasă butonul controlerului pentru a se accesa nivelul de 10 secunde.

### Simboluri pe afişaj

# Valori setate

Meniul pentru valori setate este accesat în mod normal din ecranul de bază, apăsând butonul de codificare.

Dacă doriţi să modificaţi valoarea afişată, apăsaţi din nou pe buton şi indicatoarele de schimbare vor începe să clipească pentru a vă semnala că acum vă aflaţi în modul de schimbare. Rotiţi butonul în sens orar pentru a mări valoarea sau în sens antiorar pentru a o reduce.

În aplicaţii cu semnale de intrare active (moduri de reglaj 2, 3, 4 şi 5), valoarea setată nu poate fi stabilită la un nivel mai ridicat decât valoarea corespunzătoare unui semnal de intrare  de 10 Vcc.

Când este afişată valoarea dorită, apăsaţi pe buton pentru a o confirma. Pentru a reveni în ecranul de bază, rotiţi butonul.

Pentru configuraţii care implică un singur semnal de ieşire, valoarea setată este punctul de începere pentru semnalul de ieşire.

Pentru configuraţii ce implică două semnale de ieşire divergente cu zonă neutră (încălzire – răcire sau umidificare – dezumidificare), valoarea setată este plasată în centrul zonei neutre.

Pentru configuraţii ce implică două ieşiri fără zonă neutră (încălzire – încălzire, răcire – răcire, încălzire – clapetă sau răcire – clapetă) valoarea setată este punctul de începere pentru prima secvenţă (Y2)

# Configurarea

Toate meniurile de configurare se află pe nivelul de 10 secunde. Acest nivel este accesat din ecranul de bază apăsând şi menţinând apăsat butonul de codificare timp de 10 secunde.

Există numeroase meniuri de configurare, care acoperă toate opţiunile şi configuraţiile disponibile. 
În unele cazuri, selectarea unei anumite opţiuni dintr-un meniu are ca rezultat faptul că veţi vedea numai anumite alte meniuri. De exemplu, meniul pentru setarea limitei de minim a clapetei este afişat numai dacă aţi configurat AO2 ca ieşire de comandă pentru clapetă.

### Meniurile 1.0 – 5.0

În primul set de meniuri de configurare, alegeţi care din cele cinci moduri de reglaj doriţi să folosiţi. Rândul cu text de sus, numărul de pe rândul cu text de jos şi prima cifră din numărul meniului indică modul de reglaj selectat.

1. Reglaj temperatură	2. Reglaj CO2	3. Reglaj umiditate

4. Reglaj presiune	5. Reglaj presiune cu compensare exterioară

### Meniul X.1 
Semnale de ieşire (mod de reglaj 1) 
Domeniu transmiţătoare (moduri de reglaj 2, 3, 4 şi 5)

##### Modul de reglaj 1.

Pentru reglajul de temperatură sunt disponibile 8 combinaţii diferite de semnale de ieşire. Selectaţi una dintre acestea, care este adecvată aplicaţiei respective.

În varianta 4, încălzire-încălzire, AO2 va fi activată numai la creşterea cererii de căldură.

În varianta 5, răcire-răcire, AO2 va fi activată numai la creşterea cererii de răcire.

În varianta 6, încălzire-clapetă, la temperaturi peste valoarea setată, clapeta de pe AO2 va fi complet deschisă. La creşterea cererii de încălzire, mai întâi clapeta de pe AO2 se va închide la valoarea minimă setată, înainte ca ieşirea de încălzire de pe AO1 să înceapă să crească.

În varianta 7, răcire-clapetă, la temperaturi sub valoarea setată, clapeta de pe AO2 va fi complet deschisă. La creşterea cererii de răcire, mai întâi clapeta de pe AO2 se va închide la valoarea minimă setată, înainte ca ieşirea de răcire de pe AO1 să înceapă să crească.

Pentru fiecare variantă, numărul caracteristic este afişat împreună cu o simbolizare grafică a semnalelor de ieşire şi un simbol lângă bargraful pentru fiecare ieşire.

Exemplu: meniul 1.1

Reglaj temperatură cu varianta de ieşire 3, încălzire/răcire

##### Modurile de reglaj 2, 3, 4 şi 5

Pentru modurile de reglaj care utilizează transmiţătoare active de 0…10 Vcc, trebuie să scalaţi semnalul de intrare. De exemplu, dacă aveţi un transmiţător de intrare care generează un semnal de ieşire de 0…10 Vcc pentru un domeniu de presiune de 0 până la 5000 Pa, setaţi valoarea la 5000 Pa. Reţineţi că, pentru transmiţătoare de presiune, în funcţie de domeniu, presiunea poate fi specificată în Pa sau kPa. Pot fi setate domenii de până la 500 kPa. De asemenea, nu pot fi setate toate valorile dintre 0 şi 500 kPa, deoarece aceasta ar însemna un mare număr de rotaţii ale codificatorului. În domeniile inferioare valorile sunt mai apropiate, dar ele încep să se distanţeze pe măsură ce valorile cresc.

Pentru transmiţătoarele de CO2 domeniul se setează în ppm iar pentru reglajul umidităţii în % RH.

Exemplu: meniul 2.1

Reglaj CO2 cu semnal de intrare 0…10 V

pentru nivelul CO2 cuprins în domeniul 0…2000 ppm.

### Meniurile X.2 
Zona neutră (modul de reglaj 1 şi 3)

În cele două moduri de reglaj care implică semnale de ieşire divergente (încălzire – răcire sau umidificare – dezumidificare) puteţi seta o zonă neutră între ieşiri. Valoarea setată va fi plasată în centrul zonei neutre.

### Meniurile X.3 
Banda P

Aici setaţi banda P (banda proporţională). Unitatea de măsură pentru banda P depinde de modul de reglaj. Banda P reprezintă abaterea necesară pentru a comanda trecerea unui semnal de ieşire de la 0 la 100%. În configuraţiile ce implică două ieşiri, aceeaşi bandă P se aplică pentru ambele ieşiri.

### Meniurile X.4 
Durata I

Aici setaţi durata de integrare (durata de resetare). Dacă durata I este setată pe 0, funcţia de integrare este dezactivată şi controlerul va lucra ca un controler P.

### Meniul 1.5 
Poziţia minimă a clapetei (numai modul de reglaj 1)

Dacă, în meniul 1.1, aţi configurat ieşirea AO2 pentru comanda clapetei, varianta 6 sau 7, puteţi seta o valoare minimă pentru semnalul clapetei. În acest caz, ieşirea de clapetă nu va scădea sub valoarea setată în timpul funcţionării normale. La oprire, însă, semnalul va scădea la zero şi va închide complet clapeta.

### Meniul 5.9 
Punctul de începere pentru compensarea externă (numai modul de reglaj 5)

S.P este temperatura exterioară la care începe compensarea valorii setate. La temperaturi peste S.P, valoarea setată normală se păstrează. Dacă temperatura exterioară scade sub S.P, valoarea setată pentru presiune va scădea liniar cu scăderea temperaturii, pentru a atinge presiunea setată de SPL în meniul 5.8 de mai jos pentru o temperatură exterioară de -20°C

### Meniul 5.9 
Compensarea maximă (numai modul de reglaj 5)

SPL este valoarea setată ce trebuie menţinută la o temperatură exterioară de -20°C. Valoarea setată începe să scadă când temperatura exterioară scade sub valoarea S.P setată în meniul 5.7 de mai sus şi se va schimba liniar cu scăderea temperaturii, atingând SPL când temperatura exterioară este de -20°C. Reţineţi că SPL nu este o valoare de decalare a valorii setate ce se adaugă la aceasta, ci valoarea setată efectivă la temperatura exterioară de -20°C.

Exemplu: pentru o valoare normală setată de 300 Pa, pentru un punct de pornire S.P de +10°C şi o valoare SPL de 200 Pa la -20°C, se obţine relaţia de mai sus.

### Meniurile X.9 
I/O

După ultimul meniu de configurare, există un meniu unde puteţi vedea valorile actuale ale tuturor intrărilor şi ieşirilor. Acest meniu poate fi accesat şi direct din ecranul de bază rotind butonul codificatorului în sens antiorar şi apoi apăsându-l. A se vedea capitolul 6.

### Meniul OK

Ultimul meniu de pe nivelul de configurare este meniul OK. Pentru a părăsi nivelul de configurare, intraţi în acest meniu şi apăsaţi butonul codificatorului.

La ieşirea din nivelul de configurare se revine în ecranul de bază.

Există, de asemenea, o funcţie de time-out care comandă automat ieşirea din meniul de configurare după 5 minute de inactivitate.

### Memorarea setărilor

Toate setările de configurare devin valabile după ce ele sunt introduse prin apăsarea butonului de codificare. Ele nu sunt scrise, însă, în memoria permanentă până când nu ieşiţi din nivelul de configurare fie prin meniul OK, fie prin funcţia de time-out.

Pentru a ieşi din meniul de configurare fără a memora modificările, întrerupeţi tensiunea de alimentare când vă aflaţi încă pe nivelul de configurare. Toate valorile se vor păstra în forma în care erau înainte de intrarea pe nivelul de configurare.

### Revenirea la setările din fabrică

OP5 poate fi readus la setările din fabrică prin configurarea reglajului de umiditate (modul 3) şi setarea domeniului transmiţătorului la 100% şi a benzii P la 99. Apoi se întrerupe tensiunea de alimentare. După ce se restabileşte alimentarea, toate setările de configurare vor fi readuse la valorile setate în fabrică.

# Index

A

Afişaj şi codificator	19

C

Cablare	9

Configurare	22

Control umiditate

Limitare de maxim	15

D

Date tehnice	7

Ieşiri	7

Intrări	7

Durată I	24

Durată resetare	a se vedea Durată I

E

EMC	7

I

Ieşiri analogice	10

Instalare	9

Intrări analogice	10

Intrări digitale	10

Intrări şi ieşiri	6, 10

Ieşiri analogice	10

Intrări analogice	10

Intrări digitale	10

Intrări universale	10

Intrări universale	10

L

Limitare clapetă	12, 24

LVD	7

M

Meniu

Configurare	22

I/O	19, 25

OK	25

Valori setate	20, 21

Mod alternat	12

Moduri de reglaj	6, 11

1 - Reglaj temperatură	11

2 - Reglaj CO2	14

3 - Reglaj umiditate	15

4 - Reglaj presiune	16

5 - Reglaj presiune cu compensarea valorii setate în funcţie de temperatura exterioară	17

Montare	5

N

Nivel de 10 secunde	20

Nivel de bază	19

Nivel de configurare	20

S

Schemă de cablare

Generalităţi	9

Mod de reglaj 1	13

Mod de reglaj 3	15

Mod de reglaj 4	16

Mod de reglaj 5	17

Schemă de reglaj

Mod de reglaj 2	14

Semnal de începere	14, 15, 16, 17

Semnal de pornire	12

Setări din fabrică, revenire la	26

T

Tensiune de alimentare	9

V,W

Valori setate	21